## Installation mode ETOILE
Mode ETOILE |  | Pour site de consommation sans aucune production avec un cos phi proche de 1
1. Sélectionner le mode TRIANGLE sur le Triphaso
2. Première Etape : . Les entrées L1,L2,L3 du triphaso sont en ordre direct. . Monter les tensions sur les différentes entrées. Si le sens des tensions n'est pas respecté alors la LED "ERROR" ROUGE est allumée. . Modifier les entrées pour avoir la led Erreur non allumée.
| Mode Etoile |  |  |  | Mode Etoile |  |  |  | Mode Etoile
| Phase A | L1 |  |  | Phase A | L2 |  |  | Phase A | L2
| Phase B | L3 |  |  | Phase B | L1 |  |  | Phase B | L3 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L2 |  |  | Phase C | L3 |  |  | Phase C | L1
| Neutre | N |  |  | Neutre | N |  |  | Neutre | N
|  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
| Mode Etoile |  |  |  | Mode Etoile |  |  |  | Mode Etoile
| Phase A | L3 |  |  | Phase A | L3 |  |  | Phase A | L1
| Phase B | L1 | Pas d'allumage LED "error" |  | Phase B | L2 |  |  | Phase B | L2 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L2 |  |  | Phase C | L1 |  |  | Phase C | L3
| Neutre | N |  |  | Neutre | N |  |  | Neutre | N
[6 empty] | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
3. Deuxième Etape: . Monter le premier Tore sur la phase correspondant à l'entrée tension L1 et la connecter à l'entrée 1 de mesure . Vérifier l'angle. Si l'angle est différent de ~0° alors le tore n'est pas monté sur la bonne phase. . Vérifier sur la table ci-dessous sur quelle phase le tore a été monté et si il a été inversé. . Une fois le tore mis sur la bonne phase alors Recommencer pour l'entrée 2 et 3.
[5 empty] | Câblage correct | A | B | C
| Mode Etoile |  |  |  |  | 0° I1V1 | 0° I2V2 | 0° I3V3
| Phase A | L1
| Phase B | L2 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L3
| TORE Sur Phase A |  |  |  | TORE Sur Phase B |  |  |  | TORE Sur Phase C
Entrée 1:
| Entrée 1 sur Phase A | 0° I1V1 |  |  | Entrée 1 sur Phase B | 120° I1V1 |  |  | Entrée 1 sur Phase C | 240° I1V1
| Entrée 1 inversée sur Phase A | 180° I1V1 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase B | 300° I1V1 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase C | 60° I1V1
Entrée 2:
| Entrée 2 sur Phase A |  | 240° |  | Entrée 2 sur Phase B |  | 0° |  | Entrée 2 sur Phase C |  | 120°
| Entrée 2 inversée sur Phase A |  | 60° |  | Entrée 2 inversée sur Phase B |  | 180° |  | Entrée 2 inversée sur Phase C |  | 300°
Entrée 3:
| Entrée 3 sur Phase A |  |  | 120° I3V3 | Entrée 3 sur Phase B |  |  | 240° I3V3 | Entrée 3 sur Phase C |  |  | 0° I3V3
| Entrée 3 inversée sur Phase A |  |  | 300° I3V3 | Entrée 3 inversée sur Phase B |  |  | 60° I3V3 | Entrée 3 inversée sur Phase C |  |  | 180° I3V3
3. Troisième Etape: Si les angles ne sont pas proches de ~0° alors voir l'outil : "Calcul d'erreur de phase"

## Installation mode TRIANGLE
Mode TRIANGLE |  | Pour site de consommation sans aucune production avec un cos phi proche de 1
1. Sélectionner le mode TRIANGLE sur le Triphaso
2. Première Etape : . Les entrées L1,L2,L3 du triphaso sont en ordre direct. . Monter les tensions sur les différentes entrées. Si le sens des tensions n'est pas respecté alors la LED "ERROR" ROUGE est allumée. . Modifier les entrées pour avoir la led Erreur non allumée.
| Mode Triangle |  |  |  | Mode Triangle |  |  |  | Mode Triangle
| Phase A | L1 |  |  | Phase A | N |  |  | Phase A | N
| Phase B | L3 |  |  | Phase B | L3 |  |  | Phase B | L1
| Phase C | N |  |  | Phase C | L1 |  |  | Phase C | L3
| Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Pas d'allumage LED "error" |  |  |  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
| Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge
| Mode Triangle |  |  |  | Mode Triangle |  |  |  | Mode Triangle
| Phase A | L3 |  |  | Phase A | L3 |  |  | Phase A | L1
| Phase B | N |  |  | Phase B | L1 |  |  | Phase B | N
| Phase C | L1 |  |  | Phase C | N |  |  | Phase C | L3
| Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Pas d'allumage LED "error" |  |  |  | Pas d'allumage LED "error"
| Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge
3. Deuxième Etape: . Monter le premier Tore sur la phase correspondant à l'entrée tension L1 et la connecter à l'entrée 1 de mesure. . Vérifier l'angle. Si l'angle est différent de ~0° alors le tore n'est pas monté sur la bonne phase. . Vérifier sur la table ci-dessous sur quelle phase le tore a été monté et si il a été inversé. . Une fois le tore mis sur la bonne phase alors Recommencer pour l'entrée 3.
[5 empty] | Câblage correct | A | B | C
| Mode Triangle |  |  |  |  | 30° I1U12 | 90° I2U13 | 330° I3U32
[6 empty] | 0° I1V1 | 0° I2V2 | 0° I3V3
| Phase A | L1
| Phase B | N | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L3
| TORE Sur Phase A |  |  |  | TORE Sur Phase B |  |  |  | TORE Sur Phase C
Entrée 1:
| Entrée 1 sur Phase A | 30° I1U12 |  |  | Entrée 1 sur Phase B | 150° I1U12 |  |  | Entrée 1 sur Phase C | 270° I1U12
|  | 0° I1V1 |  |  |  | 120° I1V1 |  |  |  | 240° I1V1
| Entrée 1 inversée sur Phase A | 210° I1U12 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase B | 330° I1U12 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase C | 90° I1U12
|  | 180° I1V1 |  |  |  | 300° I1V1 |  |  |  | 60° I1V1
Entrée 3:
| Entrée 3 sur Phase A |  |  | 90° I3U32 | Entrée 3 sur Phase B |  |  | 210° I3U32 | Entrée 3 sur Phase C |  | 330° I3U32
|  |  |  | 120° I3V3 |  |  |  | 240° I3V3 |  |  | 0° I3V3
| Entrée 3 inversée sur Phase A |  |  | 270° I3U32 | Entrée 3 inversée sur Phase B |  |  | 30° I3U32 | Entrée 3 inversée sur Phase C |  | 150° I3U32
|  |  |  | 300° I3V3 |  |  |  | 60° I3V3 |  |  | 180° I3V3
3. Troisième Etape: Si les angles ne sont pas proches de ~0° alors voir l'outil : "Calcul d'erreur de phase"

## Calcul d'erreur de phase
Pour site de consommation sans aucune production ! Une charge doit être présente sur le réseau électrique pour avoir des angles stables. (Pour Rogowski charge > 30A, Pour 400A charge > 15A) Il est possible de modifier l'angle attendu si vous le connaissez.
|  |  |  | 0° < Angle de dérive accepté < 30° | 20 | 0° < Angle attendu (I,V) < 360° | 0 | cos Phi | 1
Choisir le Montage:
Triphasé avec neutre
|  |  | Entrée 1 | Entrée 2 | Entrée 3
|  | Angle en ° (I,V) | 0 | 0 | 0
|  | Résultat | OK | OK | OK
Triphasé sans neutre
|  |  | Entrée 1 | Entrée 2 | Entrée 3
|  | Angle en ° (I,U) | 30 | 90 | 330
|  | Angle en ° (I,V) | 0 | 0 | 0
|  | Résultat | OK | OK | OK
dévérouillage page: Watteco!