## mode ETOILE¦STAR
Mode ETOILE ¦STAR MODE |  | Pour site de consommation sans aucune production avec un cos phi proche de 1 For consumption site which have a cos phi close to 1 and not have production
1. Sélectionner le mode ETOILE sur le Triphaso ¦Select the STAR mode on the Triphaso
2. Première Etape ¦ First Step : . Les entrées L1,L2,L3 du triphaso sont en ordre direct The L1,L2,L3 input of the triphaso are in direct order. . Monter les tensions sur les différentes entrées. Si le sens des tensions n'est pas respecté alors la LED "ERROR" ROUGE est allumée Mount the tension on the different inputs. If the directions of the tension are not respected then the red "ERROR" LED is ON. . Modifier les entrées pour avoir la led Erreur non allumée. Modify the inputs to have the red "ERROR" Led not lit.
| Mode Etoile ¦ Start Mode |  |  |  | Mode Etoile ¦ Start Mode |  |  |  | Mode Etoile ¦ Start Mode
| Phase A | L1 |  |  | Phase A | L2 |  |  | Phase A | L2
| Phase B | L3 |  |  | Phase B | L1 |  |  | Phase B | L3 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L2 |  |  | Phase C | L3 |  |  | Phase C | L1 | "ERROR" Led is OFF
| Neutre | N |  |  | Neutre | N |  |  | Neutre | N
|  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
|  | Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected |  |  |  | Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected
| Mode Etoile ¦ Start Mode |  |  |  | Mode Etoile ¦ Start Mode |  |  |  | Mode Etoile ¦ Start Mode
| Phase A | L3 |  |  | Phase A | L3 |  |  | Phase A | L1
| Phase B | L1 | Pas d'allumage LED "error" |  | Phase B | L2 |  |  | Phase B | L2 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L2 | "ERROR" Led is OFF |  | Phase C | L1 |  |  | Phase C | L3 | "ERROR" Led is OFF
| Neutre | N |  |  | Neutre | N |  |  | Neutre | N
[6 empty] | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected
3. Deuxième Etape ¦ Second step : . Monter le premier Tore sur la phase correspondant à l'entrée tension L1 et la connecter à l'entrée 1 de mesure Mount the first current transformer on the phase corresponding to the L1 voltage and connect it to the input 1 of current measure . Vérifier l'angle. Si l'angle est différent de ~0° alors le tore n'est pas monté sur la bonne phase. Verify the angle. If the angle is different of ~0° then the current transformer is not mounted on the right phase. . Vérifier sur la table ci-dessous sur quelle phase le tore a été monté et si il a été inversé. Verify on the table on which phase the current transformer is mounted and if it is inversed. . Une fois le tore mis sur la bonne phase alors Recommencer pour l'entrée 2 et 3. Once the current transformer is mounted on the right phase then start again with input 2 and 3.
[5 empty] | Câblage correct ¦Right cable | A | B | C
| Mode Etoile ¦STAR mode |  |  |  |  | 0° I1V1 | 0° I2V2 | 0° I3V3
| Phase A | L1
| Phase B | L2 | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L3
| TORE Sur Phase A ¦Current transformer on Phase A |  |  |  | TORE Sur Phase B ¦Current transformer on Phase B |  |  |  | TORE Sur Phase C ¦Current transformer on Phase C
Entrée 1 ¦ Input 1:
| Entrée 1 sur Phase A Input 1 on Phase A | 0° I1V1 |  |  | Entrée 1 sur Phase B Input 1 on Phase B | 120° I1V1 |  |  | Entrée 1 sur Phase C Input 1 on Phase C | 240° I1V1
| Entrée 1 inversée sur Phase A Input 1 inversed on Phase A | 180° I1V1 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase B Input 1 inversed on Phase B | 300° I1V1 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase C Input 1 inversed on Phase C | 60° I1V1
Entrée 2 ¦ Input 2:
| Entrée 2 sur Phase A Input 2 on Phase A |  | 240° |  | Entrée 2 sur Phase B Input 2 on Phase B |  | 0° |  | Entrée 2 sur Phase C Input 2 on Phase C |  | 120°
| Entrée 2 inversée sur Phase A Input 2 inversed on Phase A |  | 60° |  | Entrée 2 inversée sur Phase B Input 2 inversed on Phase B |  | 180° |  | Entrée 2 inversée sur Phase C Input 2 inversed on Phase C |  | 300°
Entrée 3 ¦ Input 3:
| Entrée 3 sur Phase A Input 3 on Phase A |  |  | 120° I3V3 | Entrée 3 sur Phase B Input 3 on Phase B |  |  | 240° I3V3 | Entrée 3 sur Phase C Input 3 on Phase C |  |  | 0° I3V3
| Entrée 3 inversée sur Phase A Input 3 inversed on Phase A |  |  | 300° I3V3 | Entrée 3 inversée sur Phase B Input 3 inversed on Phase B |  |  | 60° I3V3 | Entrée 3 inversée sur Phase C Input 3 inversed on Phase C |  |  | 180° I3V3
3. Troisième Etape: Si les angles ne sont pas proches de ~0° alors voir l'outil : "Calc err phase" Third step: if the angle are not close to ~0° then see the tool on : "Calc err phase"

## mode TRIANGLE¦DELTA
Mode TRIANGLE ¦ DELTA |  | Pour site de consommation sans aucune production avec un cos phi proche de 1 For consumption site which have a cos phi close to 1 and not have production
1. Sélectionner le mode TRIANGLE sur le Triphaso ¦Select the DELTA mode on the Triphaso
2. Première Etape ¦ First Step : . Les entrées L1,L2,L3 du triphaso sont en ordre direct The L1,L2,L3 input of the triphaso are in direct order. . Monter les tensions sur les différentes entrées. Si le sens des tensions n'est pas respecté alors la LED "ERROR" ROUGE est allumée Mount the tension on the different inputs. If the directions of the tension are not respected then the red "ERROR" LED is ON. . Modifier les entrées pour avoir la led Erreur non allumée. Modify the inputs to have the red "ERROR" Led not lit.
| Mode Triangle ¦ Delta |  |  |  | Mode Triangle ¦ Delta |  |  |  | Mode Triangle ¦ Delta
| Phase A | L1 |  |  | Phase A | N |  |  | Phase A | N
| Phase B | L3 |  |  | Phase B | L3 |  |  | Phase B | L1
| Phase C | N |  |  | Phase C | L1 |  |  | Phase C | L3
| Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Pas d'allumage LED "error" |  |  |  | Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté
| Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected |  |  |  | "error" LED is OFF |  |  |  | Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected
| Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge
| If Star Mode is selected | "error" LED is ON |  |  | If Star Mode is selected | "error" LED is ON |  |  | If Star Mode is selected | "error" LED is ON
| Mode Triangle ¦ Delta |  |  |  | Mode Triangle ¦ Delta |  |  |  | Mode Triangle ¦ Delta
| Phase A | L3 |  |  | Phase A | L3 |  |  | Phase A | L1
| Phase B | N |  |  | Phase B | L1 |  |  | Phase B | N
| Phase C | L1 |  |  | Phase C | N |  |  | Phase C | L3
| Allumage LED "error" Rouge | => Sens des tensions non respecté |  |  | Pas d'allumage LED "error" |  |  |  | Pas d'allumage LED "error"
| Red "ERROR" Led ON => direction of tensions is not repected |  |  |  | "error" LED is OFF |  |  |  | "error" LED is OFF
| Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge |  |  | Si sélection mode Etoile | Allumage LED "error" Rouge
| If Star Mode is selected | "error" LED is ON |  |  | If Star Mode is selected | "error" LED is ON |  |  | If Star Mode is selected | "error" LED is ON
3. Deuxième Etape ¦ Second step : . Monter le premier Tore sur la phase correspondant à l'entrée tension L1 et la connecter à l'entrée 1 de mesure Mount the first current transformer on the phase corresponding to the L1 voltage and connect it to the input 1 of current measure . Vérifier l'angle. Si l'angle est différent de ~0° alors le tore n'est pas monté sur la bonne phase. Verify the angle. If the angle is different of ~0° then the current transformer is not mounted on the right phase. . Vérifier sur la table ci-dessous sur quelle phase le tore a été monté et si il a été inversé. Verify on the table on which phase the current transformer is mounted and if it is inversed. . Une fois le tore mis sur la bonne phase alors Recommencer pour l'entrée 3. Once the current transformer is mounted on the right phase then start again with input 2 and 3.
[5 empty] | Câblage correct ¦Right cable | A | B | C
| Mode Triangle ¦ Delta |  |  |  |  | 30° I1U12 | 90° I2U13 | 330° I3U32
[6 empty] | 0° I1V1 | 0° I2V2 | 0° I3V3
| Phase A | L1
| Phase B | N | Pas d'allumage LED "error"
| Phase C | L3 | "ERROR" Led is OFF
| TORE Sur Phase A ¦Current transformer on Phase A |  |  |  | TORE Sur Phase B ¦Current transformer on Phase B |  |  |  | TORE Sur Phase C ¦Current transformer on Phase C
Entrée 1 ¦ Input 1:
| Entrée 1 sur Phase A Input 1 on Phase A | 30° I1U12 |  |  | Entrée 1 sur Phase B Input 1 on Phase B | 150° I1U12 |  |  | Entrée 1 sur Phase C Input 1 on Phase C | 270° I1U12
|  | 0° I1V1 |  |  |  | 120° I1V1 |  |  |  | 240° I1V1
| Entrée 1 inversée sur Phase A Input 1 inversed on Phase A | 210° I1U12 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase B Input 1 inversed on Phase B | 330° I1U12 |  |  | Entrée 1 inversée sur Phase C Input 1 inversed on Phase C | 90° I1U12
|  | 180° I1V1 |  |  |  | 300° I1V1 |  |  |  | 60° I1V1
Entrée 3 ¦ Input 3:
| Entrée 3 sur Phase A Input 3 on Phase A |  |  | 90° I3U32 | Entrée 3 sur Phase B Input 3 on Phase B |  |  | 210° I3U32 | Entrée 3 sur Phase C Input 3 on Phase C |  | 330° I3U32
|  |  |  | 120° I3V3 |  |  |  | 240° I3V3 |  |  | 0° I3V3
| Entrée 3 inversée sur Phase A Input 3 inversed on Phase A |  |  | 270° I3U32 | Entrée 3 inversée sur Phase B Input 3 inversed on Phase B |  |  | 30° I3U32 | Entrée 3 inversée sur Phase C Input 3 inversed on Phase C |  | 150° I3U32
|  |  |  | 300° I3V3 |  |  |  | 60° I3V3 |  |  | 180° I3V3
3. Troisième Etape: Si les angles ne sont pas proches de ~0° alors voir l'outil : "Calc err phase" Third step: if the angle are not close to ~0° then see the tool on : "Calc err phase"

## Calc err phase
Pour site de consommation sans aucune production ! For consumption site without production ! Une charge doit être présente sur le réseau électrique pour avoir des angles stables. (Pour Rogowski charge > 30A, Pour 400A charge > 15A) A load has to be on the electrical grid to have stable angle. (For Rogowski load > 30A, For 400A load > 15A) Il est possible de modifier l'angle attendu si vous le connaissez. It is possible to modify the attempt angle if you know it.
|  |  |  | 0° < Angle de dérive accepté < 30° 0° < Accepted drift angle < 30° | 20 | 0° < Angle attendu (I,V) < 360° 0° < Attempt angle (I,V) < 360° | 0 | cos Phi | 1
Choisir le Montage ¦Select your installation:
Triphasé avec neutre ¦ tri-phase with neutral
|  |  | Input 1 | Input 2 | Input 3
|  | Angle ° (I,V) | 0 | 0 | 0
|  | Résultat ¦ Result | OK | OK | OK
Triphasé sans neutre ¦ tri-phase without neutral
|  |  | Input 1 | Input 2 | Input 3
|  | Angle ° (I,U) | 30 | 90 | 330
|  | Angle ° (I,V) | 0 | 0 | 0
|  | Résultat ¦ result | OK | OK | OK
dévérouillage page: Watteco!